Обоснование границы зоны санитарной охраны (ЗСО)
         (по результатам обследования участка - акт от 13.04.04.)
Территория проектируемого водозаборного узла
расположена  г. Долгопрудный  Мытищенского района Московской области на территории существующего ВЗУ №2 (Водники)
прилегающая к водозабору территория жилая застройка
Интенсивных источников возможного химического загрязнения (поглощающих колодцев, свалок, заводов и т.д.) в радиусе до 1,5 км вокруг территории водозаборного узла нет.
	В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиПом 2.04.02-84 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения» для проектируемой одиночной скважины предусматривается создание ЗСО в составе 2-х поясов.
	I пояс ЗСО – зона строгого режима. Учитывая благоприятные топографические, санитарные и гидрогеологические условия участка (естественная защищённость водоносного горизонта от поверхностного загрязнения перекрывающей песчано-глинистой толщей мощностью 45м и юрских водоупорных глин мощностью 20м) согласно упомянутых СНиПу п.10.12 и СанПиНу п.2.2.1.1. радиус I пояса ЗСО рекомендуем принять по согласованию с РЦ ГСЭН минимальным, т.е. 15м в пределах площади существующего водозаборного узла №2 (Водники), т.к. расчётное время продвижения микробов с потоком грунтовых вод в продуктивный горизонт значительно больше времени выживания бактерий. Это видно из расчётной формулы:
, где
 - суммарное расчётное время продвижения микробов с потоком подземных вод в продуктивный   горизонт
 - расчётное время продвижения микробов с потоком грунтовых вод в касимовский   водоносный горизонт, сут;
 - расчётное время продвижения микробов с потоком подземных вод в подольско-мячковский водоносный горизонт, сут;
,
где m0 – мощность разделяющего водоупора юрского=20м;
      n0 – эффективная пористость юрских глин, приравненная к пористости     известняков=0,02; 
      k0 – максимальный коэффициент вертикальной фильтрации юрских
           глин=1*10-4 м/сут;
     Н1 – разность уровней грунтовых вод и касимовского горизонта =163-115=48м; 

      m0 – мощность разделяющего кревякинского водоупора=7м;
      n0 – эффективная пористость кревякинских глин, полученная экспериментальным путём=5*10-6
      k0 – максимальный коэффициент вертикальной фильтрации кревякинских глин=0,002м/сут;

Н2 – разность уровней подземных вод касимовского и подольско-мячковского горизонтов=115-80=35м;

Тогда , что значительно больше времени выживания бактерий (200 сут), т.е. загрязнение не проникнет в продуктивный подольско-мячковский водоносный горизонт.

 II пояс ЗСО – зона ограничений по бактериальному загрязнению рассчитывается по формуле:

где: 
      - радиус II пояса ЗСО по бакзагрязнению;
	- водоотбор из скважины 1200 м3/сут;
 - время выживания болезнетворных микроорганизмов в водоносном пласте 200 сут;
m – мощность водоносного горизонта 43 м;

	- активная пористость известняков карбона 0,01;
=414м
III пояса ЗСО – зона ограничений по химзагрязнению рассчитывается по формуле: 
                            =2108,0м

Директор по гидрогеологии                                               Ефремов Д.И.

                     Главный гидрогеолог ЦПДР                                               Янкин В.И.